## Slide 2
Présentation du site n°4

## Slide 3
Pour que les besoins du client soit assurés il faut que l’énergie consommée (Ec) égales l’énergie produite (Ep) à un coefficient près
Calcul de l’énergie à produire
Ec
EP =
k
le coefficient k est en général compris entre 0,55 et 0,75.
La valeur approchée que l’on utilise pour le système avec batterie sera souvent de 0,65
A.N
563.70
EP =
0.65
EP =867.23 k w

## Slide 4
Calcul de la taille du générateur photovoltaïque (ensemble des panneaux) à installer.
La puissance crête des panneaux à installer dépend de l’irradiation du lieu d’installation. On la calcule en appliquant la formule suivante
E c
Pc =
K.Ir
Concernant l’irradiation moyenne pour les régions de littoral
Ir = 4 kWh/m².jour
A.N
563.70
Pc =
4 × 0.65
Pc= 216.80 KW
Pc : puissance crête en Watt crête (Wc)
Ec : énergie consommée par jour (Wh/j)
Ir : irradiation quotidienne moyenne annuelle (kWh/m².jour)

## Slide 5: Calcul de nombre des panneaux photovoltaïque nécessaire :
Pc
N = (3)
Capacité de panneau a choisir
Pc
N =
Capacité de panneau a choisir
Panneau a choisir
Module photovoltaïque DIMELSOLAR Mono 250Wc/ 24V: (2400 × 992×50) mm
Prix : 22500 DA
REMARQUE : CE PV EST DISPONIBLE EN ALGERIE
A.N
216800
N =
250
N = 867.2 ≈ 868 PANNEAUX

## Slide 6: On calcule la capacité (C) de la batterie en appliquant la formule ci-dessous
Ec . N
C =
D.U
C : capacité de la batterie en (Ah)
EC : énergie consommée par jour (Wh/j)
N : nombre de jour d’autonomie
D : décharge maximale admissible (0,8 pour les batteries au plomb)
U : tension de la batterie (V)
A.N
563700×1.5
C =
0.8 × 48
C= 22000 Ah

## Slide 7: Calcul de nombre des Batteries nécessaire :
C
N =
Capacité de Batterie a choisir
REMARQUE : ce produit est disponible en Algérie.
A.N
22000
N =
110
N ≈ 200 Batterie

## Slide 8
4.4.7/ Calcul de la puissance onduleur
Po = EC × 1.1
EC : énergie consommée par jour (Wh/j).
Po : puissance de l’onduleur.
1.1 : coefficient de majoration.
A.N
Po = 116573 × 1.1
Po ≈ 128230.3 watt

## Slide 9: Bordereaux du prix unitaire PV
Coût des panneaux solaires = N × Prix unitaire
= 868 × 22 500
C PV ≈ 19 530 000.00 DA
Coût des Batteries solaires = N × Prix unitaire
= 200 × 1 4800
C B ≈ 2 960 000.00 DA
Coût de l’onduleur =
C B ≈ 730 000.00 DA
23 220 000.00 DA
SOMME :

## Slide 11
Puissance installé (w) | Nombre | T(h) | Puissance Onduleur (w) | E .J .M | U SYSTEME
LAMPADAIRE A 01 BOULE EN FORME DE POIR E p=125 Pt =31*125=3875 w | 31 | 10h | (125 125 watt) | 113750WAT.H | 48 V
LAMPADAIRE EN FONTE TYPE KADRI AVEC 02 LANTERNES p= 250w Pt=250*16=4000w | 16 |  |  |  | 
PROJECTEUR ORIENTABLE ETANCHE A LAMPE HALOGENE p= 125W Pt 125*14=1750w | 14 |  |  |  | 
BALISE LUMINEUSE POUR LAMPE A VAPEUR DE MERCURE 125 W Pt=14*125=1750w | 14 |  |  |  | 

## Slide 13: Objectif d’étude
L'objectif de ce travail est le développement de CUAT, avec la mise en œuvre d’un système de production d’énergie propre, c’est l'énergie piézoélectrique au niveau de l’entrée principale destiné à l’éclairage extérieur.

## Slide 14: On calcule la capacité (C) de la batterie en appliquant la formule ci-dessous
Ec . N
C =
D.U
C : capacité de la batterie en (Ah)
EC : énergie consommée par jour (Wh/j)
N : nombre de jour d’autonomie
D : décharge maximale admissible (0,8 pour les batteries au plomb)
U : tension de la batterie (V)
A.N
113750 × 7
C =
0.8 × 48
C= 20735,68 Ah

## Slide 15: Calcul de nombre des Batteries nécessaire :
C
N =
Capacité de Batterie a choisir
A.N
20735,68
N =
110
N ≈ 189 Batterie

## Slide 16: Dimensionnement du convertisseur du courant (Onduleur)
Po = EC × 1.1
EC : énergie consommée par jour (Wh/j).
Po : puissance de l’onduleur.
1.1 : coefficient de majoration
A.N
P onduleur = 113750× 1.1
Po ≈ 125125 watt

## Slide 17: Bordereaux du prix unitaire pavé générateur d’énergie
Coût des pavegen = N × Prix unitaire
= 113 × 9000
C P ≈ 1 017 000.00 DA
Coût des Batteries = N × Prix unitaire
= 189 × 14800
C B ≈ 2 797 200.00 DA
_ Coût de l’onduleur =
C B ≈ 810 000.00 DA
SOMME :
4 624 200.00 DA